[붙임 3]

지역에너지절약사업 완료․폐지 현황 및 사후관리계획서(6)

사업명			논산시 청사 단열창호 설치공사(시설보조)				■ 완료 □ 폐지
사업구분			□ 기반구축사업 ■ 시설보조사업
수행기관			충청남도 논산시			위탁기관
사업기간			2014.3.25. ~ 6.2.			설치장소	별관, 신관
사업내역			단열창호 268개소 설치 및 출입문 13개소 교체 등
소요사업비			국고보조금		지자체자부담			총 계
(원)		배정액	170,000,000		170,000,000			340,000,000
		집행액	170,000,000		170,000,000			340,000,000
		집행잔액	-		-			-
에너지절감 기대효과	구분		절감 기대효과	절감액 (백만원/년)	CO2저감기대 효과(tCO2/년)			기존대비절감율(%)
								에너지	CO2
	연료 (toe/년)
	전력 (MWh/년)		118.2	16	13.66			7	7
	합계 (toe/년)		118.2	16	13.66			7	7
	투자비 회수기간(년)		26	※ 에너지절감기대효과 산출근거 제출
사후관리 계획 (5년간)			· 완료후 ~ 1년 : 수시점검·확인 및 시공업체 하자보수 · 완료후 2년 ~ 5년 : 창세트 수시점검 및 확인 · 보수
※ 별첨 : 에너지절감기대효과 산출근거 1부 2014년 6월 일 논 산 시 장 (인) 에너지관리공단이사장 귀하

에너지절감 기대효과 산출근거

1. 에너지절감 기대효과 종합

구분	에너지사용량		에너지 절감량 (C=A-B)	CO2 저감량	절감률(%) D=C/A*100	절감액 (백만원)	투자비 회수기간 (년)	비고
	개선전(A)	개선후(B)
연료(toe/년)							-
전기(MWh/년)	1,700	1,581	118.2	13.66	7	16	26
합계(TOE/년)	408	379	29	13.66	7	16	26

2. 산출 내역

□ 침입 외기량

○ 사업 전(개선 전) 에너지사용량

ㅇ 여름철 : 900㎡ * 1.6㎡/㎡․h = 1,440㎡/h

ㅇ 겨울철 : 900㎡ * 5.1㎡/㎡․h = 4,590㎡/h

○ 사업추진 후(개선 후) 에너지사용량

ㅇ 여름철 : 900㎡ * 0.044㎡/㎡․h = 39.9㎡/h

ㅇ 겨울철 : 900㎡ * 0.18㎡/㎡․h = 162㎡/h

□ 침입외기에 의한 열손실 절감량

○ 여름철

ㅇ 현열 1.2kg/㎡ * 0.24kcal/kg℃ * 1,400.4㎡/h * 1,040hr/년 * (32.5-26)℃

= 2,725,632kcal/년

ㅇ 잠열 1.2kg/㎡ * 597.5kcal/kg℃ * 1,400.4㎡/h * 1,040hr/년 * (0.021-0.0105)℃

= 10,964,627kcal/년  합계⇒ 115.92Mwh/년

○ 겨울철

ㅇ 현열 1.2kg/㎡ * 0.24kcal/kg℃ * 4,428㎡/h * 1,500hr/년 * [20-(-10.3)]℃

= 57,960,748kcal/년

ㅇ 잠열 1.2kg/㎡ * 597.5kcal/kg℃ * 4,428㎡/h * 1,500hr/년 * (0.0073-0.001)℃

= 30,002,578kcal/년  합계⇒ 102.28Mwh/년