5.2 용수이용 및 관리방안

5.2.1 서산 A·B지구 유역조사

5.2.1.1 기상 및 수문자료 분석

1) 강우자료의 분석

서산 A·B지구와 인접한 우량관측소로는 서산, 홍성 및 덕산 등 3개의 우량관측소가 있는 것으로 조사되었으며 <표 5-2-1>에서 보는 바와 같이 30년 이상의 관측기록을 보유하고 있다. 특히 서산 A지구에는 홍성, 덕산관측소가 위치하고 있고, 서산 B지구에는 서산관측소가 위치하고 있다. 이중에서 홍성관측소와 덕산관측소는 금강 홍수통제소에서 관리하는 자기우량계로 운영되고 있으며 서산관측소는 기상청에서 관리하고 있다.

<표 5-2-1> 우량관측소 현황

관 측 소 명	위 치			해발고 (EL. m)	관 측 개시일	관 할 관서명
	지 명	경 도	위 도
서 산	충남 서산 석림 491-5	126-28	36-46	19.7	1968. 8	기 상 청 우량관측소
홍 성	충남 홍성(읍) 홍주초등교	126-39-46	36-35-59	30.0	1918. 7	금 강 홍수통제소
덕 산	충남 예산 덕산 면사무소	126-40-04	36-41-53	20.0	1957. 3	금 강 홍수통제소

2) 서산 A·B지구 유역평균강우량

서산 A·B지구의 유역평균 강우량을 산정하기 위하여 서산, 홍성, 덕산 등 3개의 우량관측소에 대한 티센망을 구축하였으며, <그림 5-2-1>에 우량관측소별 티센망도를 나타내었고, <표 5-2-2>에는 각 우량관측소의 지배면적비를 나타내었다.

<표 5-2-2> 우량관측소 지배면적비

관측소	서산 A지구		서산 B지구		비고
	면 적(□)	면 적 비	면 적(□)	면 적 비
계	488.0	100.0	157.2	100.0
서 산	301.6	61.8	157.2	100.0
홍 성	128.1	26.3
덕 산	58.3	11.9

<그림 5-2-1> 서산 A·B지구 우량관측소별 티센망도

3) 서산 A·B지구의 평균강우량

우리나라의 강수량은 6∼9월에 강수량이 많으며, 연간 강수분포가 심한 차이를 나타내는 편재성을 가지고 있으며 서산 A·B지구도 마찬가지의 경향을 보이고 있다. 서산 A·B지구의 강수량 분포를 살펴보면, <표 5-2-3>에서 보는 바와 같이 연평균 강우량은 (□86∼□98)간의 강우기록을 계산한 결과 서산 A지구는 1,215.6□, 서산 B지구는 1,220.9□로 전국 평균 강수량 1,274□보다 약간 적은 편이다.

서산 A·B지구의 평균강우량은 <표 5-2-3>와 같다.

<표 5-2-3> 서산 A·B지구의 평균강우량

(단위 : □)
월 지점	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	년우량
서산 A지구	25.7	30.2	46.6	62.4	93.8	162.1	231.8	306.3	121.0	48.4	59.1	28.2	1,215.6
서산 B지구	28.7	31.2	51.0	64.5	97.6	164.8	224.2	293.7	119.2	49.5	64.6	31.9	1,220.9

5.2.1.2 유역내 인구분석

1) 서산 A·B지구의 인구현황 및 과거 인구변화

연구지구내의 총 인구는 146,100인으로 조사되었으며 이중에서 서산시 인구가 76.7%인 112,085인으로 조사되었고 서산시의 인구 중 시가지 인구가 59.7%인 66,957인으로 구성되어 있으며 태안군의 인구는 13.3%인 19,484인, 홍성군의 인구는 8.4%인 12,285인, 예산군의 인구는 2,246인으로 구성되어 있으며 서산시의 시가지, 음암면, 고북면은 점점 증가하는 반면 기타 다른 지역은 점점 감소하고 있다.

이와 같이 연구지구에서 가장 큰 면적을 차지하는 서산시의 인구가 증가하는 관계로 인하여 서산 A·B지구의 전체인구는 1994년 이후로 계속 증가하고 있으며 서산 A·B지구내의 행정구역별 과거 10년간의 인구변화 추이는 <자료집 Ⅴ-2-1>에 수록되어 있으며 <그림 5-2-2>에 나타내었다.

<그림 5-2-2> 서산 A·B지구 인구변화 추이

2) 장래 인구 추정

서산 A·B지구의 장래인구 추정을 위해서 과거 10년간의 연구지구내의 인구자료를 이용한 통계학적인 방법을 적용하여 장래인구를 예측하였으며 또한 통계학적인 방법으로 추정된 장래인구를 관련 상위 계획상의 장래 인구자료와 비교□검토함으로써 적정한 장래인구를 결정하였다.

① 과거 인구자료에 의한 장래인구 추정

통계학적인 방법은 과거 10년간(□89 ∼□98)의 인구 실적치를 이용하여 등차급수법, 최소자승법, peggy함수법, 등비급수법으로 장래인구를 추정하였다.

추정된 장래인구의 결과를 분석하여 보면 4가지의 방법을 각각 적용하여 추정된 결과는 서로 큰 차이를 나타내고 있지는 않지만 peggy함수법에 의한 결과가 다른 방법에 의한 결과에 비해서 가장 큰 차를 나타내는 것으로 분석되었다.

한편 통계학적 방법에 의한 장래인구 추정결과에서는 서산시의 시가지, 음암면 및 고북면을 제외하고는 나머지 행정구역에서 2021년까지 인구가 점차적으로 감소하는 것으로 나타났으며 통계학적 방법에 의한 장래인구 추정결과는 <자료집 Ⅴ-2-2>에 수록되어 있다.

② 관련 상위 계획상 장래인구

통계학적 방법에 의한 장래인구 추정 결과에서 과거 인구가 감소하는 지역은 장래인구가 너무 작은 결과를 보여주고 있다.

이런 문제점과 정부계획의 일관성을 유지하기 위해 최근에 충청권을 대상으로 계획한 「수자원 개발 가능지점 및 광역배분계획 기본조사(1996. 4, 건설교통부/한국수자원공사)」 및 「수도정비 기본계획(1998. 5, 건설교통부)」에서 반영한 상위계획 장래인구를 적용하였다. 관련계획상 장래인구를 자료 출처별로 나타내면 <자료집 Ⅴ-2-3>에 수록되어 있다.

③ 장래인구 추정결과

연구지구내의 장래인구 추정은 관련 계획상의 장래인구와 통계학적 방법에 의한 장래인구 추정결과를 비교□검토하였다. 서산시의 시가지의 □98년 인구는 66,957명이고 □96년 이후로도 계속 증가하고 있으나 관련 계획상의 인구는 2001년에 감소한 인구인 57,300명으로 □96년 이후의 인구동태를 충분히 반영하지 못한 것으로 사료된다. 이런 이유로 서산시의 시가지 인구추정은 통계학적 방법에 의한 인구추정의 결과만을 적용하였으며 그 외의 읍□면지역의 인구추정은 2001년까지는 통계학적인 방법에 의해 인구를 추정하였으며 2006년 이후로는 정부계획의 일관성을 유지하기 위해서 상위계획을 그대로 적용하였다.

연구지구내의 장래인구 추정 결과는 <표 5-2-4>와 같다.

<표 5-2-4> 서산 A·B지구 장래인구 추정 결과

(단위:인)
행정구역		1998	2001	2006	2011	2016	2021	비 고
총 계		146,100	146,622	131,656	137,463	146,373	155,841
서산시	계	112,085	114,171	106,655	114,280	123,813	133,950
	시가지	66,957	70,011	78,591	88,104	98,608	109,752
	팔봉면	619	365	294	269	252	243
	음암면	8,577	8,911	4,645	4,189	4,007	3,916
	인지면	5,709	5,883	3,900	3,600	3,400	3,300
	해미면	9,800	9,459	5,600	5,400	5,300	5,100
	부석면	8,302	7,665	6,300	5,700	5,500	5,300
	운산면	2,591	2,453	1,925	1,818	1,746	1,639
	고북면	9,530	9,424	5,400	5,200	5,000	4,700
홍성군	계	12,285	12,217	9,492	8,896	8,593	8,245
	갈산면	5,829	5,519	4,600	4,400	4,300	4,100
	서부면	2,128	2,524	2,004	1,950	1,842	1,788
	결성면	1,262	1,175	872	767	733	698
	구항면	3,006	2,999	2,016	1,778	1,719	1,660
태안군	계	19,484	18,069	13,898	12,737	12,447	12,157
	태안읍	16,401	14,808	11,446	10,530	10,301	10,072
	남 면	3,083	3,261	2,453	2,208	2,146	2,085
예산군	계	2,246	2,165	1,611	1,550	1,520	1,489
	덕산면	2,246	2,165	1,611	1,550	1,520	1,489

5.2.2 용수수급 현황

5.2.2.1 유역내 용수활용 실태분석

1) 상수도 급수 및 시설현황

1998년 12월말 현재 연구지구내의 상수도 급수현황은 총 인구 146천명 중 47.3%인 약 69천명의 급수인구가 21천톤을 상수도로 급수하고 있으며 상수도 시설용량은 1일 31천톤이다. 전국의 보급율과 1일 1인당 급수량은 85.2%, 395□에 비해 연구지구내의 보급율과 1일 1인당 급수량은 47.3%, 302□로 매우 낮은 것으로 조사되었으며 연구주변지역의 상수도 급수현황은 <표 5-2-5>와 같고 전국의 급수보급율은 <그림 5-2-3>과 같다.

<그림 5-2-3> 전국 급수보급율 현황(1998년)

<표 5-2-5> 상수도 급수현황

구 분		총인구 (인)	급수인구 (인)	보급율 (%)	시설용량(톤/일)			급수량 (톤/일)	1일 1인 급수량 (□)
					계	광역	지방
전 국		47,171,000	40,190,000	85.2	25,695,000			15,872,000	395
특광역시		22,870,000	22,352,000	97.7	15,052,000			9,379,000	420
서산시	소 계	150,820	64,404	42.7	23,700		23,700	20,395	317
	시가지	66,957	53,794	80.3	19,000		19,000	17,766	330
	읍 계	20,169	5,980	29.6	2,500		2,500	1,326	222
	면 계	63,694	4,630	10.0	2,200		2,200	1,303	281
홍성군	소 계	99,088	40,072	40.4	9,580		9,580	9,032	225
	읍 계	53,407	38,520	72.1	8,600		8,600	8,645	224
	면 계	45,681	1,552	3.4	980		980	387	249
태안군	소 계	70,089	21,752	31.0	9,200		9,200	4,732	218
	읍 계	37,360	20,252	54.2	8,200		8,200	4,526	223
	면 계	32,729	1,500	4.6	1,000		1,000	206	137
예산군	소 계	105,487	39,208	37.2	25,000		25,000	11,073	282
	읍 계	52,732	39,208	74.4	25,000		25,000	11,073	282
	면 계	52755
당진군	소 계	125,635	36,333	28.9	16,750		16,750	8,973	247
	읍 계	45,985	31,276	68.0	12,700		12,700	8,313	266
	면 계	79,650	5,057	6.3	4,050		4,050	660	131
자료) 상수도 통계(1999, 충청남도)

2) 생활용수 이용현황

① 미급수 이용량

미급수 지역의 급수 이용량은 대부분 간이상수도로 이용되고 있으므로 총인구에 (1 - 보급율)와 간이급수량을 곱하여 산정하였다.

간이상수도의 1일 1인 단위급수량은 「상수도 원단위 산정 및 장기종합계획 수립에 관한 연구(1998, 건설교통부)」에서 제시한 119□를 적용하였다.

연구지구내의 미급수 이용량은 총 9.2천톤/일을 이용하고 있으며 서산시가 약 71%인 6.5천톤/일을 이용하고 있으며 연구지구내의 행정구역별 미급수 이용현황은 <표 5-2-6>와 같다.

<표 5-2-6> 행정구역별 미급수 이용현황

행 정 구 역	총인구	보급율 (%)	(1-보급율) (%)	미급수 이용량 (톤/일)	비 고
총 계	146,100	47.3	52.7	9,162
서 산 시	112,085	50.9	49.1	6,549
시가지	66,957	80.3	19.7	1,570
운산면	2,591	30.5	69.5	214
해미면	9,800	24.6	75.4	879
고북면	9,530	0.0	100.0	1,134
부석면	8,302	0.0	100.0	988
음암면	8,577	0.0	100.0	1,021
인지면	5,709	0.0	100.0	679
팔봉면	619	0.0	100.0	74
홍 성 군	12,285	12.6	87.4	1,278
갈산면	5,829	26.6	73.4	509
결성면	1,262	0.0	100.0	150
구항면	3,066	0.0	100.0	365
서부면	2,128	0.0	100.0	253
예 산 군	2,246	0.0	100.0	267
덕산면	2,246	0.0	100.0	267
태 안 군	19,484	54.5	45.5	1,055
태안읍	16,401	64.7	35.3	689
남 면	3,083	0.0	100.0	367

② 기타 급수량

기타급수량은 「용수이용현황 조사자료집(1993. 12, 한국수자원공사)」에서 조사한 결과를 이용하였으며 상수도 급수량과 미급수 이용량을 합한 이용량의 약 10%를 적용하였다.

③ 생활용수 이용량

연구지구내의 생활용수 수요량은 33,814톤/일이고 그 중 서산시는 약 82%인 27,806톤/일을 사용하고 있으며 연구지구내의 행정구역별 생활용수 이용량은 <표 5-2-7>와 같다.

<표 5-2-7> 행정구역별 생활용수 이용량

행 정 구 역	상수도 (톤/일)	미급수 (톤/일)	기타급수량 (톤/일)	생활용수 수요량(톤/일)
총 계	21,525	9,159	3,130	33,814
서 산 시	18,687	6,559	2,560	27,806
시가지	17,766	1,570	1,940	21,276
운산면	212	214	50	476
해미면	709	879	160	1,748
고북면	0	1,134	120	1,254
부석면	0	988	100	1,088
음암면	0	1,021	110	1,131
인지면	0	679	70	749
팔봉면	0	74	10	84
홍 성 군	387	1,277	180	1,844
갈산면	387	509	90	986
결성면	0	150	20	170
구항면	0	365	40	405
서부면	0	253	30	283
예 산 군	0	267	30	297
덕산면	0	267	30	297
태 안 군	2,451	1,056	360	3,867
태안읍	2,451	689	320	3,460
남 면	0	367	40	407

3) 공업용수 이용현황

공업용수 사용량은 크게 공단 및 농공단지와 자유입지업체의 이용량으로 구분할 수 있다. 공단 및 농공단지에 대한 사용량 파악은 자료가 어느 정도 축척되어 있어서 산정하기 용이하나 자유입지업체의 경우는 과거 자료의 부족으로 사용량을 파악하기 어려운 실정이다. 자유입지업체의 이용량은 「용수이용현황 조사자료집(1993. 12, 한국수자원공사)」에서 조사 내용을 반영한 결과 연구지구내의 자유입지업체의 이용량은 없는 것으로 나타났다. 공업용수 이용량은 기존 및 계획시설에 대한 기 계획 자료를 최대한 반영하였고 업종별 부지면적이 조사된 공단에 대해서는 해당 업종별 부지면적당 원단위를 적용하여 산정하였으며 연구지구내의 행정구역별 공업용수 이용량은 <표 5-2-8>와 같다.

<표 5-2-8> 행정구역별 공업용수 이용현황

행 정 구 역		공단 및 농공단지	산 정 구 분	용수이용량 (□/일)	비 고
서산시	계			3,700
	시가지	수석농공단지	수자원개발	3,000	원단위 적용
			수도 정비	3,000
			원단위 분석	1,900
			채 택	1,900
	고북면	고북농공단지	수자원개발	1,600	원단위 적용
			수도 정비	1,600
			원단위 분석	1,800
			채 택	1,800

5.2.2.2 유역내 용수수요 전망

1) 생활용수

① 개 요

생활용수 추정을 위해서 「수자원개발 가능지점 및 광역배분계획 기본조사(1996. 4, 건설교통부)」 및 「수도정비 기본계획(1998. 5, 건설교통부)」에서 이용되고 있는 생활용수 산정방법을 적용하였다.

♤ 상수도 급수구역과 미급수구역으로 구분하여 산정

♤ 생활용수 수요량 Ａ (급수지역 ／ 미급수지역) 수요량 ／ 기타급수량

□ 급수지역 수요량 Ａ 총인구 × 보급율 × 1인 1일당 급수량 + 기타용수수요량

□ 미급수지역 수요량 Ａ 총인구 × (1-보급율) × 간이상수도 1일 1인 단위급수                              량 (119□)

□ 기타 급수량 Ａ (급수지역 수요량 ／ 미급수지역 수요량) × 10%

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□  □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□    인   구   예   측   □  □  도시규모별 과거 상수도 원단위분석    □

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□  □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□                 □□급수보급율 □단위급수량 □첨두부하율 □

□                 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□  □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□  도시규모별 분류       □  □   도시규모별 상수도 원단위 결정       □

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□  □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□도시별 인구분포 조사  □  □□7단계로 구분                         □

□□도시규모 7단계로 분류 □  □   (소규모도시는 수원현황에 따라 세분)  □

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□  □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□  급수지역 생활용수 수요량  □ □ 미급수지역 생활용수수요량 □

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ 총인구×보급율×단위급수량 □ □총인구×(1-보급율)×119□  □

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□   기 타 급 수 량  □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□    □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□  행정구역별 생활용수 수요량   □

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□  소유역별 생활용수 수요량     □

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

② 급수보급율 및 단위급수량

급수보급율 및 1일 1인 단위급수량은 도시의 기후, 특성, 입지, 생활양식, 생활수준, 경제□사회조건 등에 따라 크게 변하고 중요한 인자이다.

그래서 본 연구계획에서는 최근 상위계획에서 기존도시를 인구규모에 따라 분류하고 도시의 분포상태 및 급수상태 등을 분류하여 인구규모별 표준도시를 7단계로 대별한 급수보급율 및 단위급수량의 지표원단위를 적용하였다.

연구지구내의 행정구역별 급수보급율 및 1일 1인 급수량은 <표 5-2-9>와 같이 2001년에 70.5%, 325□pcd, 2006년에 80.2%, 346□pcd, 2011년에 85.3%, 368□pcd, 2016년에 89.5%, 389□pcd, 2021년에 92.6%, 410□pcd으로 전망되었다.

③ 생활용수 수요전망

□상수도 수요전망

연구지구내의 미급수 및 기타급수량을 제외한 상수도 수요량은 2001년에 33,660톤/일, 2006년에 37,050톤/일, 2011년에 43,750톤/일, 2016년에 51,460톤/일, 2021년에 59,660톤/일으로 전망되며 연구지구내의 행정구역별 상수도 수요량은 <표 5-2-10>과 같다.

<표 5-2-9> 행정구역별 상수도 원단위 산정

구 분	급수보급율(%)						1일 1인 급수량(□pcd)
	1998	2001	2006	2011	2016	2021	1998	2001	2006	2011	2016	2021
총 계		70.5	80.2	85.3	89.5	92.6		325	346	368	389	410
서 산 시		72.7	82.7	87.6	91.5	94.3		331	354	375	395	417
시가지	80.3	90.0	92.5	95.0	97.0	98.5	330	350	370	390	410	430
팔봉면		45.0	55.0	62.5	70.0	75.0		240	260	280	300	320
음암면		45.0	55.0	62.5	70.0	75.0		240	260	280	300	320
인지면		45.0	55.0	62.5	70.0	75.0		240	260	280	300	320
해미면	24.6	45.0	55.0	62.5	70.0	75.0	294	310	330	350	370	390
부석면		45.0	55.0	62.5	70.0	75.0		240	260	280	300	320
운산면	30.5	50.0	60.0	65.0	70.0	75.0	268	286	298	310	330	350
고북면		45.0	55.0	62.5	70.0	75.0		240	260	280	300	320
홍 성 군		47.3	57.4	64.0	70.0	75.0		294	275	310	315	335
갈산면	26.6	50.0	60.0	65.5	70.0	75.0	249	270	290	310	330	350
서부면		45.0	55.0	62.5	70.0	75.0		240	260	280	300	320
결성면		45.0	55.0	62.5	70.0	75.0		240	260	280	300	320
구항면		45.0	55.0	62.5	70.0	75.0		240	260	280	300	320
태 안 군		75.7	79.7	82.8	85.7	88.3		307	330	350	369	388
태안읍	64.7	82.5	85.0	87.0	89.0	91.0	231	310	340	360	380	400
남 면		45.0	55.0	62.5	70.0	75.0		240	260	280	300	320
예 산 군		45.0	55.0	62.5	70.0	75.0		240	260	280	300	320
덕산면		45.0	55.0	62.5	70.0	75.0		240	260	280	300	320
자료) 수자원개발 가능지점 및 광역배분계획 기본조사(□96. 4, 건설교통부/한국수자원공사) 서산시 상수도 기본계획(□95. 12, 서산시)

□미급수 수요전망

미급수 지역의 급수량은 총인구에 (1 - 보급율)를 곱하고 「상수도 원단위 산정 및 장기종합계획수립에 관한 연구(1998, 건설교통부)」에서 제시한 119□를 곱하여 산정하였다.

연구지구내의 미급수 수요량은 2001년에 5,139톤/일, 2006년에 3,096톤/일, 2011년에 2,399톤/일, 2016년에 1,824톤/일, 2021년에 1,375톤/일로 점점 감소하는 것으로 전망되며 행정구역별 미급수 수요전망은 <표 5-2-11>과 같다.

<표 5-2-10> 행정구역별 상수도 수요량

행 정 구 역	2001
	총인구 (인)	급수인구 (인)	보급율 (%)	단위급수량 (□pcd)	수요량(톤/일)
					일평균	일최대
총 계	146,622	103,436	70.5	325	33,660	42,450
서 산 시	114,171	83,005	72.7	331	27,460	34,550
시가지	70,011	63,010	90.0	350	22,000	27,500
운산면	2,453	1,227	50.0	286	400	500
해미면	9,459	4,257	45.0	310	1,320	1,700
고북면	9,424	4,241	45.0	240	1,100	1,400
부석면	7,665	3,449	45.0	240	900	1,200
음암면	8,911	4,010	45.0	240	1,000	1,300
인지면	5,883	2,647	45.0	240	700	900
팔봉면	365	164	45.0	240	40	50
홍 성 군	12,217	5,774	47.3	294	1,700	2,200
갈산면	5,519	2,760	50.0	270	800	1,000
결성면	1,175	529	45.0	240	200	300
구항면	2,999	1,350	45.0	240	400	500
서부면	2,524	1,136	45.0	240	300	400
예 산 군	2,165	974	45.0	240	300	400
덕산면	2,165	974	45.0	240	300	400
태 안 군	18,069	13,684	75.7	307	4,200	5,300
태안읍	14,808	12,217	82.5	310	3,800	4,800
남 면	3,261	1,467	45.0	240	400	500
행 정 구 역	2006
	총인구 (인)	급수인구 (인)	보급율 (%)	단위급수량 (□pcd)	수요량(톤/일)
					일평균	일최대
총 계	131,656	105,643	80.2	346	37,050	46,470
서 산 시	106,655	88,228	82.7	354	31,350	39,270
시가지	78,591	72,697	92.5	370	26,900	33,600
운산면	1,925	1,155	60.0	298	400	500
해미면	5,600	3,080	55.0	330	1,000	1,300
고북면	5,400	2,970	55.0	260	800	1,000
부석면	6,300	3,465	55.0	260	900	1,200
인지면	3,900	2,145	55.0	260	600	700
팔봉면	294	162	55.0	260	50	70
음암면	4,645	2,555	55.0	260	700	900

(계속)

<표 5-2-10> 계속

행 정 구 역	2006
	총인구 (인)		급수인구 (인)	보급율 (%)			단위급수량 (□pcd)	수요량(톤/일)
								일평균			일최대
홍 성 군	9,492		5,451	57.4			275	1,600			2,100
갈산면	4,600		2,760	60.0			290	800			1,000
결성면	872		480	55.0			260	200			300
구항면	2,016		1,109	55.0			260	300			400
서부면	2,004		1,102	55.0			260	300			400
예 산 군	1,611		886	55.0			260	300			400
덕산면	1,611		886	55.0			260	300			400
태 안 군	13,898		11,078	79.7			330	3,800			4,700
태안읍	11,446		9,729	85.0			340	3,400			4,200
남 면	2,453		1,349	55.0			260	400			500
행 정 구 역	2011
	총인구 (인)	급수인구 (인)			보급율 (%)	단위급수량 (□pcd)			수요량(톤/일)
									일평균	일최대
총 계	137,463	117,305			85.3	368			43,750	54,670
서 산 시	114,280	100,104			87.6	375			37,850	47,270
시가지	88,104	83,699			95.0	390			32,700	40,800
운산면	1,818	1,182			65.0	310			400	500
해미면	5,400	3,375			62.5	350			1,200	1,500
고북면	5,200	3,250			62.5	280			1,000	1,300
부석면	5,700	3,563			62.5	280			1,000	1,300
음암면	4,189	2,618			62.5	280			800	1,000
인지면	3,600	2,250			62.5	280			700	800
팔봉면	269	168			62.5	280			50	70
홍 성 군	8,896	5,691			64.0	295			1,900	2,400
갈산면	4,400	2,882			65.5	310			900	1,200
결성면	767	479			62.5	280			200	200
구항면	1,778	1,111			62.5	280			400	500
서부면	1,950	1,219			62.5	280			400	500
예 산 군	1,550	969			62.5	280			300	400
덕산면	1,550	969			62.5	280			300	400
태 안 군	12,737	10,541			82.8	350			3,700	4,600
태안읍	10,530	9,161			87.0	360			3,300	4,100
남 면	2,208	1,380			62.5	280			400	500

(계속)

<표 5-2-10> 계속

행 정 구 역	2016
	총인구 (인)	급수인구 (인)	보급율 (%)	단위급수량 (□pcd)	수요량(톤/일)
					일평균			일최대
총 계	146,373	131,043	89.5	389	51,460			65,580
서 산 시	123,813	113,293	91.5	395	45,060			56,480
시가지	98,608	95,650	97.0	410	39,200			49,000
운산면	1,746	1,222	70.0	330	400			500
해미면	5,300	3,710	70.0	370	1,400			1,800
고북면	5,000	3,500	70.0	300	1,100			1,400
부석면	5,500	3,850	70.0	300	1,200			1,500
음암면	4,007	2,805	70.0	300	900			1,200
인지면	3,400	2,380	70.0	300	800			1,000
팔봉면	252	176	70.0	300	60			80
홍 성 군	8,593	6,016	70.0	315	2,000			2,600
갈산면	4,300	3,010	70.0	330	1,000			1,300
결성면	733	513	70.0	300	200			300
구항면	1,719	1,203	70.0	300	400			500
서부면	1,842	1,289	70.0	300	400			500
예 산 군	1,520	1,064	70.0	300	400			500
덕산면	1,520	1,064	70.0	300	400			500
태 안 군	12,447	10,670	85.7	369	4,000			6,000
태안읍	10,301	9,168	89.0	380	3,500			5,300
남 면	2,146	1,502	70.0	300	500			700
행 정 구 역	2021
	총인구 (인)	급수인구 (인)	보급율 (%)	단위급수량 (□pcd)		수요량(톤/일)
						일평균	일최대
총 계	155,841	144,285	92.6	410		59,660	75,080
서 산 시	133,950	126,254	94.3	417		52,860	66,280
시가지	109,752	108,106	98.5	430		46,500	58,100
운산면	1,639	1,229	75.0	350		500	700
해미면	5,100	3,825	75.0	390		1,500	1,900
고북면	4,700	3,525	75.0	320		1,200	1,500
부석면	5,300	3,975	75.0	320		1,300	1,700
음암면	3,916	2,937	75.0	320		1,000	1,300

(계속)

<표 5-2-10> 계속

행 정 구 역	2021
	총인구 (인)	급수인구 (인)	보급율 (%)	단위급수량 (□pcd)	수요량(톤/일)
					일평균	일최대
인지면	3,300	2,475	75.0	320	800	1,000
팔봉면	243	182	75.0	320	60	80
홍 성 군	8,245	6,185	75.0	335	2,200	2,900
갈산면	4,100	3,075	75.0	350	1,100	1,400
결성면	698	524	75.0	320	200	300
구항면	1,660	1,245	75.0	320	400	500
서부면	1,788	1,341	75.0	320	500	700
예 산 군	1,489	1,117	75.0	320	400	500
덕산면	1,489	1,117	75.0	320	400	500
태 안 군	12,157	10,729	88.3	388	4,200	5,400
태안읍	10,072	9,166	91.0	400	3,700	4,700
남 면	2,085	1,564	75.0	320	500	700

□생활용수 수요전망

생활용수량은 「수자원개발 가능지점 및 광역배분계획 기본조사(1996. 4, 건설교통부)」 및 「수도정비 기본계획(1998. 5, 건설교통부)」에서 산정되고 있는 산정방법을 적용하였다.

생활용수 수요량은 상수도 급수지역과 미급수지역, 기타 급수지역으로 구분하여 산정하였고, 상수도 급수지역의 기타용수 수요량은 「서산시 수도과」의 자료를 적용하여 해미면의 K-Z기지에 5,400톤/일을 추가하여 산정하였다.

연구지구내의 총생활용수량은 2001년에 48,620톤/일, 2006년에 50,101톤/일, 2011년에 56,703톤/일, 2016년에 64,552톤/일, 2021년에 73,079톤/일로 전망되었다.

행정구역별 생활용수 수요전망은 <표 5-2-12>과 같다.

<표 5-2-11> 행정구역별 미급수 수요전망

행 정 구 역	2001		2006		2011		2016		2021
	총인구 (인)	미급수 수요량 (톤/일)	총인구 (인)	미급수 수요량 (톤/일)	총인구 (인)	미급수 수요량 (톤/일)	총인구 (인)	미급수 수요량 (톤/일)	총인구 (인)	미급수 수요량 (톤/일)
총 계	146,622	5,139	131,656	3,096	137,463	2,399	146,373	1,824	155,841	1,375
서 산 시	114,171	3,709	106,655	2,193	114,280	1,687	123,813	1,252	133,950	916
시가지	70,011	833	78,591	701	88,104	524	98,608	352	109,752	196
운산면	2,453	146	1,925	92	1,818	76	1,746	62	1,639	49
해미면	9,459	619	5,600	300	5,400	241	5,300	189	5,100	152
고북면	9,424	617	5,400	289	5,200	232	5,000	179	4,700	140
부석면	7,665	502	6,300	337	5,700	254	5,500	196	5,300	158
음암면	8,911	583	4,645	249	4,189	187	4,007	143	3,916	117
인지면	5,883	385	3,900	209	3,600	161	3,400	121	3,300	98
팔봉면	365	24	294	16	269	12	252	9	243	7
홍 성 군	12,217	767	9,492	481	8,896	381	8,593	307	8,245	245
갈산면	5,519	328	4,600	219	4,400	181	4,300	154	4,100	122
결성면	1,175	77	872	47	767	34	733	26	698	21
구항면	2,999	196	2,016	108	1,778	79	1,719	61	1,660	49
서부면	2,524	165	2,004	107	1,950	87	1,842	66	1,788	53
예 산 군	2,165	142	1,611	86	1,550	69	1,520	54	1,489	44
덕산면	2,165	142	1,611	86	1,550	69	1,520	54	1,489	44
태 안 군	18,069	522	13,898	336	12,737	261	12,447	211	12,157	170
태안읍	14,808	308	11,446	204	10,530	163	10,301	135	10,072	108
남 면	3,261	213	2,453	131	2,208	99	2,146	77	2,085	62

<표 5-2-12> 행정구역별 생활용수 수요전망

행 정 구 역	2001
	상수도 (톤/일)	미급수 (톤/일)	소계 (톤/일)	기타급수량 (톤/일)	총 수요량 (톤/일)	비고
총 계	39,060	5,139	44,200	4,420	48,620
서 산 시	32,860	3,709	31,169	3,117	40,227
시가지	22,000	833	22,833	2,283	25,117
운산면	400	146	546	55	601
해미면	6,720	619	7,339	734	8,073	K-Z기지
고북면	1,100	617	1,717	172	1,889
부석면	900	502	1,402	140	1,542
음암면	1,000	583	1,583	158	1,742
인지면	700	385	1,085	109	1,194
팔봉면	40	24	64	6	70
홍 성 군	1,700	767	2,467	247	2,714
갈산면	800	328	1,128	113	1,241
결성면	200	77	277	28	305
구항면	400	196	596	60	656
서부면	300	165	465	47	512
예 산 군	300	142	442	44	486
덕산면	300	142	442	44	486
태 안 군	4,200	522	4,722	472	5,194
태안읍	3,800	309	4,109	411	4,520
남 면	400	213	613	61	675

(계속)

<표 5-2-12> 계속

행 정 구 역	2006
	상수도 (톤/일)	미급수 (톤/일)	소계 (톤/일)	기타급수량 (톤/일)	총 수요량 (톤/일)	비고
총 계	42,450	3,096	45,546	4,555	50,101
서 산 시	36,750	2,193	38,943	3,894	42,837
시가지	26,900	701	27,601	2,760	30,361
운산면	400	92	492	49	541
해미면	6,400	300	6,700	670	7,370	K-Z기지
고북면	800	289	1,089	109	1,198
부석면	900	337	1,237	124	1,361
음암면	700	249	949	95	1,044
인지면	600	209	809	81	890
팔봉면	50	16	66	7	73
홍 성 군	1,600	481	2,081	208	2,289
갈산면	800	219	1,019	102	1,121
결성면	200	47	247	25	271
구항면	300	108	408	41	449
서부면	300	107	407	41	448
예 산 군	300	86	386	39	425
덕산면	300	86	386	39	425
태 안 군	3,800	336	4,136	414	4,549
태안읍	3,400	204	3,604	360	3,965
남 면	400	131	531	53	584

(계속)

<표 5-2-12> 계속

행 정 구 역	2011
	상수도 (톤/일)	미급수 (톤/일)	소계 (톤/일)	기타급수량 (톤/일)	총 수요량 (톤/일)	비고
총 계	49,150	2,399	51,549	5,155	56,703
서 산 시	43,250	1,687	44,937	4,494	49,430
시가지	32,700	524	33,224	3,322	36,546
운산면	400	76	476	48	523
해미면	6,600	241	6,841	684	7,525	K-Z기지
고북면	1,000	232	1,232	123	1,355
부석면	1,000	254	1,254	125	1,380
음암면	800	187	987	99	1,086
인지면	700	161	861	86	947
팔봉면	50	12	62	6	68
홍 성 군	1,900	381	2,281	228	2,509
갈산면	900	181	1,081	108	1,189
결성면	200	34	234	23	258
구항면	400	79	479	48	527
서부면	400	87	487	49	536
예 산 군	300	69	369	37	406
덕산면	300	69	369	37	406
태 안 군	3,700	261	3,961	396	4,358
태안읍	3,300	163	3,463	346	3,809
남 면	400	99	499	50	548

(계속)

<표 5-2-12> 계속

행 정 구 역	2016
	상수도 (톤/일)	미급수 (톤/일)	소계 (톤/일)	기타급수량 (톤/일)	총 수요량 (톤/일)	비고
총 계	56,860	1,824	58,684	5,868	64,552
서 산 시	50,460	1,252	51,712	5,171	56,883
시가지	39,200	352	39,552	3,955	43,507
운산면	400	62	462	46	509
해미면	6,800	189	6,989	699	7,688	K-Z기지
고북면	1,100	179	1,279	128	1,406
부석면	1,200	196	1,396	140	1,536
음암면	900	143	1,043	104	1,147
인지면	800	121	921	92	1,014
팔봉면	60	9	69	7	76
홍 성 군	2,000	307	2,307	231	2,537
갈산면	1,000	154	1,154	115	1,269
결성면	200	26	226	23	249
구항면	400	61	461	46	508
서부면	400	66	466	47	512
예 산 군	400	54	454	45	500
덕산면	400	54	454	45	500
태 안 군	4,000	211	4,211	421	4,633
태안읍	3,500	135	3,635	363	3,998
남 면	500	77	577	58	634

(계속)

<표 5-2-12> 계속

행 정 구 역	2021
	상수도 (톤/일)	미급수 (톤/일)	소계 (톤/일)	기타급수량 (톤/일)	총 수요량 (톤/일)	비고
총 계	65,060	1,375	66,435	6,644	73,079
서 산 시	58,260	916	59,176	5,918	65,094
시가지	46,500	196	46,696	4,670	51,366
운산면	500	49	549	55	604
해미면	6,900	152	7,052	705	7,757	K-Z기지
고북면	1,200	140	1,340	134	1,474
부석면	1,300	158	1,458	146	1,603
음암면	1,000	117	1,117	112	1,228
인지면	800	98	898	90	988
팔봉면	60	7	67	7	74
홍 성 군	2,200	245	2,445	245	2,690
갈산면	1,100	122	1,222	122	1,344
결성면	200	21	221	22	243
구항면	400	49	449	45	494
서부면	500	53	553	55	609
예 산 군	400	44	444	44	489
덕산면	400	44	444	44	489
태 안 군	4,200	170	4,370	437	4,807
태안읍	3,700	108	3,808	381	4,189
남 면	500	62	562	56	619

2) 공업용수

① 개 요

연구지구내의 공업용수 수요량 산정은 기존 및 계획시설에 대한 기 계획 자료를 최대한 반영하였으며 업종별 부지면적이 조사된 공단에 대해서는 해당 업종별 부지면적당 원단위를 적용하여 산정하였다. 공업용수 수요추정 방법에는 부지면적당 원단위, 종업원수 원단위, 단위생산액 원단위, 부가가치액 원단위 방법이 있으나 건설교통부에서 발표한 「공업용수도 중장기계획 수립에 관한 연구(1994)」에 의하면 종류별 원단위에 대한 상관계수를 구하여 비교한 결과 부지면적 원단위의 상관계수값(0.98)이 가장 높은 것으로 나타났다. 그리고 우리 나라와 같이 공단중심의 개발 계획을 수립한 지역에 알맞은 방법이므로 부지면적당 원단위를 적용하였다.

② 공단□농공단지 개발현황 및 계획

연구대상지구는 □90년 이전에는 농업도시로서 공업은 매우 취약한 실정이었으나 □90년 이후에 공단 및 농공단지 등의 조성계획으로 공업이 발전하고 있으며 연구지구내의 공단 및 농공단지 조사는 충남도청 및 서산시청과「산업단지 총람(1997, 대한상공회의소)」 및 「농공단지 현황(1997, 농림수산부)」자료를 근거로 조사하였다. 연구지구내의 공단 및 농공단지 현황은 공단 1개소와 농공단지 2개소를 포함하고 있으며 세부내용은 <표 5-2-13>와 같고 「충남 서산군 농어촌 지역 종합개발계획서」에서 제시한 농공단지 조성계획은 <표 5-2-14>와 같다.

<표 5-2-13> 공단 및 농공단지 현황

행 정 구 역	공단 및 농공단지	조성기간	조성면적 (천□)	부지면적 전망 (천□)
				1998	2001	2006	2011	2016	2021
서산시	수석농공	조성완료	231		173	173	173	173	173
	서산공단	조성 중	3993		3,035	3,035	3,035	3,035	3,035
	고북농공	조성완료	125	94	94	94	94	94	94

<표 5-2-14> 농공단지 조성계획

행정구역	단지명	조성기간	규모(□)	비고
해미면	해미공업용지	2006년 완료	0.032	공해가 없는 도시형 공업
음암면	음암단지	□98∼2001년	0.099	전기□전자
인지면	인지단지	□98∼2001년	0.142	전기□전자
자료: 서산군 농어촌 지역 종합개발계획서(1993, 충청남도)

③ 원단위 산정

본 연구에서는 건설교통부에서 제시한 「공업용수도 중장기 계획 수립에 관한 연구(1994. 6 건설부)」의 원단위를 적용하였으며 세부내용은 <표 5-2-15>과 같고 <표 5-2-15>에서 제시한 일평균 부지면적당 공업용수 적용 원단위는 연간 가동일수를 300일로 하여 산정하였다.

<표 5-2-15> 업종별 부지면적당 적용원단위

업 종 분 류	부지면적당 공업용수 원단위
	일평균(□/천□/일)	연평균(□/□/년)
음식료품 제조업	21.1	6.33
섬유, 의복 및 가죽산업	31.9	9.56
목재, 나무제품, 제조업, 가구포함	6.0	1.80
종이, 종이제품, 인쇄 및 출판업	35.9	10.76
화합물, 석유, 고무, 플라스틱 제품	17.2	5.16
비금속 광물제품, 제조업	8.4	2.52
제1차 금속산업	11.0	3.29
조립금속, 기계 및 장비제조업	7.7	2.32
기타 제조업	8.3	2.50
전 체 제 조 업	16.83	5.05

한편 연구지구내의 농공단지 원단위 결정은「산업단지 총람(1997, 대한상공회의소)」 및 「농공단지 현황(1997, 농림수산부)」자료를 근거로 하였으며 세부적인 내용은 <자료집 Ⅴ-2-4>에 수록되어 있다.

④ 공업용수 수요전망

연구지구내의 공업용수 수요량 산정은 기존 및 계획시설에 대한 기 계획 자료를 최대한 반영하였으며 업종별 부지면적이 조사된 공단에 대해서는 해당 업종별 부지면적당 원단위를 적용하여 산정하였고 연구지구내의 공업용수 수요전망은 <표 5-2-16>과 같다.

<표 5-2-16> 공업용수 수요전망

행 정 구 역		공단 및 농공단지	산 정 구 분	용수수요전망(□/일)						비 고
				1998	2001	2006	2011	2016	2021
서산시		계		3,700	54,800	56,000	56,100	56,100	56,100
	시가지	소 계		1,900	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000
		수 석 농 공	수자원개발	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	원단위 적용
			수도 정비	3,000	3,000	3,000	3,000
			원단위 분석	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900
			채 택	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900
		서 산 공 업	수자원개발				51,100	51,100	51,100	상위계획 적용
			수도 정비		51,100	51,100	51,100
			채 택		51,100	51,100	51,100	51,100	51,100
	고북면	고 북 농 공	수자원개발	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	원단위 적용
			수도 정비	1,600	1,600	1,600	1,600
			원단위 분석	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800
			채 택	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800
	해미면	해 미 공 업	서산기본계획				100	100	100	상위계획 적용
			채 택				100	100	100
	인지면	인 지 농 공	서산기본계획			700	700	700	700	상위계획 적용
			채 택			700	700	700	700
	음암면	음 암 농 공	서산기본계획			500	500	500	500	상위계획 적용
			채 택			500	500	500	500

5.2.2.3 유역내 용수수급 전망 및 분석

1) 용수공급계획

용수공급계획은 광역상수도와 지방상수도로 분류하고 「수도정비 기본계획(1998, 건설교통부)」등의 상위계획을 조사하여 계획하였으며 연구대상지구내의 광역상수도 용수공급은 보령댐 계통에서 광역상수도로 공급받게 될 것이다.

광역상수도 시설용량을 결정할 때 안전성을 고려하여 첨두부하율을 적용하고 있으며 보통 1.2내외를 나타내고 있고 일반적으로 도시규모가 클수록 최대사용에 따른 첨두부하율은 작아지고 작을수록 첨두부하율은 커진다.

따라서 본 연구에서는 국내의 유사한 타 지역 적용 사례와 기 분석된 타광역상수도 사업에서 적용된 첨두부하율을 비교□검토하여 시□동지역은 1.25, 읍□면지역은 1.35로 결정하여 용수공급량을 결정하였다.

① 광역상수도 공급계획

연구대상지구내의 광역상수도 시설용량은 첨두부하율(동지역 1.25, 읍면지역 1.35)을 적용하여 산정하였고 보령댐 계통에서 51.9천□/일의 생활용수를 공급받게 될 것이며 <표 5-2-17>과 같다.

<표 5-2-17> 광역상수도 공급계획

(단위:천□/일)
행 정 구 역	1998			2001			2006
	생활	공업	소계	생활	공업	소계	생활	공업	소계
총 계	0.0	0.0	0.0	51.9	0.0	51.9	51.9	0.0	51.9
서 산 시	0.0	0.0	0.0	45.7	0.0	45.7	45.7	0.0	45.7
시가지	0.0	0.0	0.0	38.6	0.0	38.6	38.6	0.0	38.6
운산면	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
해미면	0.0	0.0	0.0	5.6	0.0	5.6	5.6	0.0	5.6
고북면	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	1.5	1.5	0.0	1.5
부석면	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
음암면	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
인지면	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
팔봉면	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
홍 성 군	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5
갈산면	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3	0.3	0.0	0.3
결성면	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
구항면	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	0.2	0.0	0.2
서부면	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
예 산 군	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
덕산면	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
태 안 군	0.0	0.0	0.0	5.7	0.0	5.7	5.7	0.0	5.7
태안읍	0.0	0.0	0.0	5.7	0.0	5.7	5.7	0.0	5.7
남 면	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

(계속)

<표 5-2-17> 계속

행 정 구 역	2011			2016			2021
	생활	공업	소계	생활	공업	소계	생활	공업	소계
총 계	51.9	0.0	51.9	51.9	0.0	51.9	51.9	0.0	51.9
서 산 시	45.7	0.0	45.7	45.7	0.0	45.7	45.7	0.0	45.7
시가지	38.6	0.0	38.6	38.6	0.0	38.6	38.6	0.0	38.6
운산면	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
해미면	5.6	0.0	5.6	5.6	0.0	5.6	5.6	0.0	5.6
고북면	1.5	0.0	1.5	1.5	0.0	1.5	1.5	0.0	1.5
부석면	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
음암면	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
인지면	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
팔봉면	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
홍 성 군	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5
갈산면	0.3	0.0	0.3	0.3	0.0	0.3	0.3	0.0	0.3
결성면	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
구항면	0.2	0.0	0.2	0.2	0.0	0.2	0.2	0.0	0.2
서부면	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
예 산 군	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
덕산면	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
태 안 군	5.7	0.0	5.7	5.7	0.0	5.7	5.7	0.0	5.7
태안읍	5.7	0.0	5.7	5.7	0.0	5.7	5.7	0.0	5.7
남 면	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

② 지방상수도 공급계획

연구대상지구내의 지방상수도는 시설용량에 첨두부하율(동지역 1.25, 읍면지역 1.35)을 적용하여 산정하였고 22.1천□/일의 생활용수를 공급받게 될 것이며 <표 5-2-18>과 같다.

<표 5-2-18> 지방상수도 공급계획

(단위:천□/일)
행 정 구 역	1998			2001			2006
	생활	공업	소계	생활	공업	소계	생활	공업	소계
총 계	22.1	0.0	22.1	22.1	0.0	22.1	22.1	0.0	22.1
서 산 시	18.5	0.0	18.5	18.5	0.0	18.5	18.5	0.0	18.5
시가지	17.2	0.0	17.2	17.2	0.0	17.2	17.2	0.0	17.2
운산면	0.2	0.0	0.2	0.2	0.0	0.2	0.2	0.0	0.2
해미면	1.1	0.0	1.1	1.1	0.0	1.1	1.1	0.0	1.1
고북면	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
부석면	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
음암면	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
인지면	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
팔봉면	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
홍 성 군	0.7	0.0	0.7	0.7	0.0	0.7	0.7	0.0	0.7
갈산면	0.7	0.0	0.7	0.7	0.0	0.7	0.7	0.0	0.7
결성면	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
구항면	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
서부면	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
예 산 군	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
덕산면	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
태 안 군	2.9	0.0	2.9	2.9	0.0	2.9	2.9	0.0	2.9
태안읍	2.9	0.0	2.9	2.9	0.0	2.9	2.9	0.0	2.9
남 면	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

(계속)

<표 5-2-18> 계속

행 정 구 역	2011			2016			2021
	생활	공업	소계	생활	공업	소계	생활	공업	소계
총 계	22.1	0.0	22.1	22.1	0.0	22.1	22.1	0.0	22.1
서 산 시	18.5	0.0	18.5	18.5	0.0	18.5	18.5	0.0	18.5
시가지	17.2	0.0	17.2	17.2	0.0	17.2	17.2	0.0	17.2
운산면	0.2	0.0	0.2	0.2	0.0	0.2	0.2	0.0	0.2
해미면	1.1	0.0	1.1	1.1	0.0	1.1	1.1	0.0	1.1
고북면	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
부석면	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
음암면	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
인지면	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
팔봉면	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
홍 성 군	0.7	0.0	0.7	0.7	0.0	0.7	0.7	0.0	0.7
갈산면	0.7	0.0	0.7	0.7	0.0	0.7	0.7	0.0	0.7
결성면	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
구항면	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
서부면	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
예 산 군	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
덕산면	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
태 안 군	2.9	0.0	2.9	2.9	0.0	2.9	2.9	0.0	2.9
태안읍	2.9	0.0	2.9	2.9	0.0	2.9	2.9	0.0	2.9
남 면	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2) 과부족량 산정

연구대상지구내의 용수수요량과 용수공급량을 행정구역별로 과부족량을 산정한 결과 1998년에 3.20천□/일, 2001년에 19.86천□/일, 2006년에 24.45천□/일, 2011년에 31.25천□/일, 2016년에 38.96천□/일, 2021년에 47.16천□/일의 물부족이 전망되고 있으며 행정구역별 과부족량은 <표 5-2-19>와 같다.

<표 5-2-19> 행정구역별 과부족량

(단위:천□/일)
1998년
행 정 구 역	수요량			공급량							과부족
				계	생활			공업
	계	생활	공업		소계	광역	지방	소계	광역	지방	계	여유량	부족량
총 계	25.30	21.60	3.70	22.10	22.10	0.00	22.10	0.00	0.00	0.00	-3.20	1.10	-4.30
서 산 시	22.40	18.70	3.70	18.50	18.50	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00	-3.90	0.40	-4.30
시가지	19.70	17.80	1.90	17.20	17.20	0.00	17.20	0.00	0.00	0.00	-2.50	0.00	-2.50
운산면	0.20	0.20	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
해미면	0.70	0.70	0.00	1.10	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00
고북면	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.80	0.00	-1.80
부석면	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
음암면	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
인지면	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
팔봉면	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
홍 성 군	0.40	0.40	0.00	0.70	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00
갈산면	0.40	0.40	0.00	0.70	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00
결성면	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
구항면	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
서부면	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
예 산 군	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
덕산면	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
태 안 군	2.50	2.50	0.00	2.90	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00
태안읍	2.50	2.50	0.00	2.90	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00
남 면	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(계속)

<표 5-2-19> 계속

(단위:천□/일)
2001
행 정 구 역	수요량				공급량						과부족
				계	생활			공업
	계	생활	공업		소계	광역	지방	소계	광역	지방	계	여유량	부족량
총 계	93.86	39.06	54.80	74.00	74.00	51.90	22.10	0.00	0.00	0.00	-19.86	5.00	-24.86
서 산 시	87.66	32.86	54.80	64.20	64.20	45.70	18.50	0.00	0.00	0.00	-23.46	0.00	-23.46
시가지	75.00	22.00	53.00	55.80	55.80	38.60	17.20	0.00	0.00	0.00	-19.20	0.00	-19.20
운산면	0.40	0.40	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	-0.20	0.00	-0.20
해미면	6.72	6.72	0.00	6.70	6.70	5.60	1.10	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.00	-0.02
고북면	2.90	1.10	1.80	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.40	0.00	-1.40
부석면	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.90	0.00	-0.90
음암면	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	0.00	-1.00
인지면	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.70	0.00	-0.70
팔봉면	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.04	0.00	-0.04
홍 성 군	1.70	1.70	0.00	1.20	1.20	0.50	0.70	0.00	0.00	0.00	-0.50	0.20	-0.70
갈산면	0.80	0.80	0.00	1.00	1.00	0.30	0.70	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00
결성면	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.20	0.00	-0.20
구항면	0.40	0.40	0.00	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.20	0.00	-0.20
서부면	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.30	0.00	-0.30
예 산 군	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.30	0.00	-0.30
덕산면	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.30	0.00	-0.30
태 안 군	4.20	4.20	0.00	8.60	8.60	5.70	2.90	0.00	0.00	0.00	4.40	4.80	-0.40
태안읍	3.80	3.80	0.00	8.60	8.60	5.70	2.90	0.00	0.00	0.00	4.80	4.80	0.00
남 면	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.40	0.00	-0.40

(계속)

<표 5-2-19> 계속

2006
행 정 구 역	수요량			공급량							과부족
				계	생활			공업
	계	생활	공업		소계	광역	지방	소계	광역	지방	계	여유량	부족량
총 계	98.45	42.45	56.00	74.00	74.00	51.90	22.10	0.00	0.00	0.00	-24.45	5.70	-30.15
서 산 시	92.75	36.75	56.00	64.20	64.20	45.70	18.50	0.00	0.00	0.00	-28.55	0.30	-28.85
시가지	79.90	26.90	53.00	55.80	55.80	38.60	17.20	0.00	0.00	0.00	-24.10	0.00	-24.10
운산면	0.40	0.40	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	-0.20	0.00	-0.20
해미면	6.40	6.40	0.00	6.70	6.70	5.60	1.10	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00
고북면	2.60	0.80	1.80	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.10	0.00	-1.10
부석면	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.90	0.00	-0.90
음암면	1.20	0.70	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.20	0.00	-1.20
인지면	1.30	0.60	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.30	0.00	-1.30
팔봉면	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.05	0.00	-0.05
홍 성 군	1.60	1.60	0.00	1.20	1.20	0.50	0.70	0.00	0.00	0.00	-0.40	0.20	-0.60
갈산면	0.80	0.80	0.00	1.00	1.00	0.30	0.70	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00
결성면	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.20	0.00	-0.20
구항면	0.30	0.30	0.00	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.10	0.00	-0.10
서부면	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.30	0.00	-0.30
예 산 군	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.30	0.00	-0.30
덕산면	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.30	0.00	-0.30
태 안 군	3.80	3.80	0.00	8.60	8.60	5.70	2.90	0.00	0.00	0.00	4.80	5.20	-0.40
태안읍	3.40	3.40	0.00	8.60	8.60	5.70	2.90	0.00	0.00	0.00	5.20	5.20	0.00
남 면	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.40	0.00	-0.40

(계속)

<표 5-2-19> 계속

(단위:천□/일)
2011
행 정 구 역	수요량				공급량						과부족
				계	생활			공업
	계	생활	공업		소계	광역	지방	소계	광역	지방	계	여유량	부족량
총 계	105.25	49.15	56.10	74.00	74.00	51.90	22.10	0.00	0.00	0.00	-31.25	5.40	-36.65
서 산 시	99.35	43.25	56.10	64.20	64.20	45.70	18.50	0.00	0.00	0.00	-35.15	0.00	-35.15
시가지	85.70	32.70	53.00	55.80	55.80	38.60	17.20	0.00	0.00	0.00	-29.90	0.00	-29.90
운산면	0.40	0.40	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	-0.20	0.00	-0.20
해미면	6.70	6.60	0.10	6.70	6.70	5.60	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
고북면	2.80	1.00	1.80	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.30	0.00	-1.30
부석면	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	0.00	-1.00
음암면	1.30	0.80	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.30	0.00	-1.30
인지면	1.40	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.40	0.00	-1.40
팔봉면	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.05	0.00	-0.05
홍 성 군	1.90	1.90	0.00	1.20	1.20	0.50	0.70	0.00	0.00	0.00	-0.70	0.10	-0.80
갈산면	0.90	0.90	0.00	1.00	1.00	0.30	0.70	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00
결성면	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.20	0.00	-0.20
구항면	0.40	0.40	0.00	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.20	0.00	-0.20
서부면	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.40	0.00	-0.40
예 산 군	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.30	0.00	-0.30
덕산면	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.30	0.00	-0.30
태 안 군	3.70	3.70	0.00	8.60	8.60	5.70	2.90	0.00	0.00	0.00	4.90	5.30	-0.40
태안읍	3.30	3.30	0.00	8.60	8.60	5.70	2.90	0.00	0.00	0.00	5.30	5.30	0.00
남 면	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.40	0.00	-0.40

(계속)

<표 5-2-19> 계속

2016
행 정 구 역	수요량			공급량							과부족
				계	생활			공업
	계	생활	공업		소계	광역	지방	소계	광역	지방	계	여유량	부족량
총 계	112.96	56.86	56.10	74.00	74.00	51.90	22.10	0.00	0.00	0.00	-38.96	5.10	-44.06
서 산 시	106.56	50.46	56.10	64.20	64.20	45.70	18.50	0.00	0.00	0.00	-42.36	0.00	-42.36
시가지	92.20	39.20	53.00	55.80	55.80	38.60	17.20	0.00	0.00	0.00	-36.40	0.00	-36.40
운산면	0.40	0.40	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	-0.20	0.00	-0.20
해미면	6.90	6.80	0.10	6.70	6.70	5.60	1.10	0.00	0.00	0.00	-0.20	0.00	-0.20
고북면	2.90	1.10	1.80	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.40	0.00	-1.40
부석면	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.20	0.00	-1.20
음암면	1.40	0.90	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.40	0.00	-1.40
인지면	1.50	0.80	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.50	0.00	-1.50
팔봉면	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.06	0.00	-0.06
홍 성 군	2.00	2.00	0.00	1.20	1.20	0.50	0.70	0.00	0.00	0.00	-0.80	0.00	-0.80
갈산면	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.30	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
결성면	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.20	0.00	-0.20
구항면	0.40	0.40	0.00	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.20	0.00	-0.20
서부면	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.40	0.00	-0.40
예 산 군	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.40	0.00	-0.40
덕산면	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.40	0.00	-0.40
태 안 군	4.00	4.00	0.00	8.60	8.60	5.70	2.90	0.00	0.00	0.00	4.60	5.10	-0.50
태안읍	3.50	3.50	0.00	8.60	8.60	5.70	2.90	0.00	0.00	0.00	5.10	5.10	0.00
남 면	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.50	0.00	-0.50

(계속)

<표 5-2-19> 계속

(단위:천□/일)
2021년
행 정 구 역	수요량			공급량							과부족
				계	생활			공업
	계	생활	공업		소계	광역	지방	소계	광역	지방	계	여유량	부족량
총 계	121.16	65.06	56.10	74.00	74.00	51.90	22.10	0.00	0.00	0.00	-47.16	4.90	-52.06
서 산 시	114.36	58.26	56.10	64.20	64.20	45.70	18.50	0.00	0.00	0.00	-50.16	0.00	-50.16
시가지	99.50	46.50	53.00	55.80	55.80	38.60	17.20	0.00	0.00	0.00	-43.70	0.00	-43.70
운산면	0.50	0.50	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	-0.30	0.00	-0.30
해미면	7.00	6.90	0.10	6.70	6.70	5.60	1.10	0.00	0.00	0.00	-0.30	0.00	-0.30
고북면	3.00	1.20	1.80	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.50	0.00	-1.50
부석면	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.30	0.00	-1.30
음암면	1.50	1.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.50	0.00	-1.50
인지면	1.50	0.80	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.50	0.00	-1.50
팔봉면	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.06	0.00	-0.06
홍 성 군	2.20	2.20	0.00	1.20	1.20	0.50	0.70	0.00	0.00	0.00	-1.00	0.00	-1.00
갈산면	1.10	1.10	0.00	1.00	1.00	0.30	0.70	0.00	0.00	0.00	-0.10	0.00	-0.10
결성면	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.20	0.00	-0.20
구항면	0.40	0.40	0.00	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.20	0.00	-0.20
서부면	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.50	0.00	-0.50
예 산 군	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.40	0.00	-0.40
덕산면	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.40	0.00	-0.40
태 안 군	4.20	4.20	0.00	8.60	8.60	5.70	2.90	0.00	0.00	0.00	4.40	4.90	-0.50
태안읍	3.70	3.70	0.00	8.60	8.60	5.70	2.90	0.00	0.00	0.00	4.90	4.90	0.00
남 면	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.50	0.00	-0.50

5.2.2.4 유역외 용수수급 전망 및 분석

1) 개 요

서산 A□B지구 유역내의 행정구역별 과부족량을 「5.2.2.3 유역내 용수수급 전망 및 분석」에서 산정한 결과 생활용수량은 부족하지 않으나 공업용수량은 약간 부족한 것으로 산정되었다. 반면에 연구주변지역인 서산시의 대산읍은 대산3사(삼성종합화학, 현대석유화학, 현대정유공단)의 확장계획과 서산대죽공단, 대로공단단지, 대죽자원비축 및 농공단지와 당진군은 석문국가공단, 당진화력, 농공단지 등으로 상당한 공업용수량이 부족할 것으로 예상되어 「수자원개발 가능지점 및 광역배분계획 기본조사(1996. 4, 건설교통부)」 및 「수도정비 기본계획(1998. 5, 건설교통부)」등의 상위계획을 반영하여 연구대상주변지역의 과부족량을 검토하였다.

2) 용수공급 계획

용수공급계획은 광역상수도와 지방상수도로 분류하여 「수자원개발 가능지점 및 광역배분계획 기본조사(1996. 4, 건설교통부)」 및 「수도정비 기본계획(1998. 5, 건설교통부)」등의 상위계획을 반영하였으며 연구주변지역에 용수공급계획이 수립된 보령댐 계통과 아산 1단계 및 아산 2단계의 공급계획을 비교□검토하였다. 연구대상지구내 지역과 마찬가지로 연구유역외 지역의 용수공급량을 결정은 첨두부하율을 적용하여 검토한 결과는 <표 5-2-20>과 <표 5-2-21>와 같다.

<표 5-2-20> 지방상수도 공급계획

(단위:천□/일)
구 분	용수공급량
서 산 시	133.2
홍 성 군	7.1
태 안 군	6.8
예 산 군	20.7
당 진 군	34.3

<표 5-2-21> 광역상수도 공급계획

(단위:천□/일)
구 분	보령댐계통	아산 1단계	아산 2단계
서 산 시	64.3	162.0
홍 성 군	8.9
태 안 군	45.3
예 산 군	9.9
당 진 군	40.9	82.0	170.2

3) 과부족량 산정

연구주변지역의 과부족량은 「수자원개발 가능지점 및 광역배분계획 기본조사(1996. 4, 건설교통부)」의 상위계획을 반영하여 검토한 결과는 <표 5-2-22>에 나타내었으며 연구 최종 목표년도인 2021년의 과부족량은 생활용수량은 55.5천□/일의 여유량이 있으나 서산시에서 대산3사(삼성종합화학, 현대석유화학, 현대정유공단)의 확장계획과 서산대죽공단, 대로공업단지, 대죽자원비축 및 농공단지 등에서 305.4천□/일, 당진군에서 석문국가공단, 당진화력, 농공단지 등에서 212.6천□/일의 부족한 것으로 검토되었으며 홍성군, 예산군, 태안군 등에서 부족한 공업용수량을 검토한 결과 총 공업용수량은 522.6천□/일이 부족한 것으로 검토되었다.

<표 5-2-22> 행정구역별 과부족량

(단위:천□/일)
2001년
행 정 구 역	수요량			공급량						과부족
				생활			공업
	계	생활	공업	소계	광역	지방	소계	광역	지방	과부족	생활	공업
총 계	797.3	114.3	683.0	186.9	119.3	67.6	428.5	294.0	134.5	-181.9	+72.6	-254.5
서 산 시	432.4	33.2	399.2	83.0	64.3	18.7	276.5	162.0	114.5	-72.9	+49.8	-122.7
홍 성 군	16.3	14.0	2.3	16.0	8.9	7.1	0.0	0.0	0.0	-0.3	+2.0	-2.3
예 산 군	16.1	14.9	1.2	30.6	9.9	20.7	0.0	0.0	0.0	+14.5	+15.7	-1.2
태 안 군	44.3	12.8	31.5	21.3	14.5	6.8	30.8	30.8	0.0	7.8	+8.5	-0.7
당 진 군	288.2	39.4	248.8	36.0	21.7	14.3	121.2	101.2	20.0	-131.0	-3.4	-127.6

(계속)

<표 5-2-22> 계속

(단위:천□/일)
2006년
행 정 구 역	수요량						공급량										과부족
							생활						공업
	계	생활			공업		소계		광역		지방		소계	광역	지방		과부족		생활		공업
총 계	1,157.6	140.5			1,071.1		219.1		151.5		67.6		518.5	384.0	134.5		-420.0		78.6		-498.6
서 산 시	593.9	35.6			558.3		83.0		64.3		18.7		276.5	162.0	114.5		-234.4		+47.4		-281.8
홍 성 군	17.7	15.4			2.3		16.0		8.9		7.1		0.0	0.0	0.0		-1.7		+0.6		-2.3
예 산 군	18.3	17.1			1.2		30.6		9.9		20.7		0.0	0.0	0.0		+12.3		+13.5		-1.2
태 안 군	45.7	14.2			31.5		21.3		14.5		6.8		30.8	30.8	0.0		+6.4		+7.1		-0.7
당 진 군	482.0	58.2			423.8		68.2		53.9		14.3		211.2	191.2	20.0		-202.6		+10		-212.6
2011년
행 정 구 역	수요량						공급량										과부족
							생활						공업
	계	생활			공업		소계		광역		지방		소계	광역	지방		과부족		생활		공업
총 계	1,182.9	141.8			1,041.1		219.1		151.5		67.6		518.5	384	134.5		-445.3		77.3		-522.6
서 산 시	619.0	37.1			581.9		83.0		64.3		18.7		276.5	162.0	114.5		-259.5		+45.9		-305.4
홍 성 군	17.4	15.1			2.3		16.0		8.9		7.1		0.0	0.0	0.0		-1.4		+0.9		-2.3
예 산 군	18.4	16.8			1.6		30.6		9.9		20.7		0.0	0.0	0.0		+12.2		+13.8		-1.6
태 안 군	46.0	14.5			31.5		21.3		14.5		6.8		30.8	30.8	0.0		+6.1		+6.8		-0.7
당 진 군	482.1	58.3			423.8		68.2		53.9		14.3		211.2	191.2	20.0		-202.7		+9.9		-212.6
2016년
행 정 구 역	수요량					공급량												과부족
						생활						공업
	계		생활	공업		소계		광역		지방		소계		광역		지방		과부족		생활		공업
총 계	1,195.1		154	1,041.1		219.1		151.5		67.6		518.5		384		134.5		-457.5		65.1		-522.6
서 산 시	625.6		43.7	581.9		83.0		64.3		18.7		276.5		162.0		114.5		-266.1		+39.3		-305.4
홍 성 군	18.9		16.6	2.3		16.0		8.9		7.1		0.0		0.0		0.0		-2.9		-0.6		-2.3
예 산 군	19.9		18.3	1.6		30.6		9.9		20.7		0.0		0.0		0.0		+10.7		+12.3		-1.6
태 안 군	47.1		15.6	31.5		21.3		14.5		6.8		30.8		30.8		0.0		+5.0		+5.7		-0.7
당 진 군	483.6		59.8	423.8		68.2		53.9		14.3		211.2		191.2		20.0		-204.2		+8.4		-212.6

(계속)

<표 5-2-22> 계속

(단위:천□/일)
2021년
행 정 구 역	수요량			공급량						과부족
				생활			공업
	계	생활	공업	소계	광역	지방	소계	광역	지방	과부족	생활	공업
총 계	1,204.7	163.6	1,041.1	219.1	151.5	67.6	518.5	384	134.5	-467.1	55.5	-522.6
서 산 시	630.4	48.5	581.9	83.0	64.3	18.7	276.5	162.0	114.5	-270.9	+34.5	-305.4
홍 성 군	20.2	17.9	2.3	16.0	8.9	7.1	0.0	0.0	0.0	-4.2	-1.9	-2.3
예 산 군	21.0	19.4	1.6	30.6	9.9	20.7	0.0	0.0	0.0	+9.6	+11.2	-1.6
태 안 군	48.1	16.6	31.5	21.3	14.5	6.8	30.8	30.8	0.0	+4.0	+4.7	-0.7
당 진 군	485.0	61.2	423.8	68.2	53.9	14.3	211.2	191.2	20.0	-205.6	+7.0	-212.6
자료: 충청권 수자원개발 계획수립조사 보고서(1999. 8, 건설교통부/한국수자원공사) 수도정비 기본계획(1998. 5, 건설교통부) 2006년 서산시 건설종합계획(1997. 12, 서산시) 주) + : 여유량, - : 부족량

5.2.3 담수시설의 규모 및 용수 활용방안

5.2.3.1 담수호의 용량

1) 수위별 저류량 및 표면적 관계곡선

서산 A·B지구내 담수호인 간월호 및 부남호의 수위별 저류량 및 표면적 관계곡선은 「서해안 대단위규모 간척농지 개발사업 서산 A·B지구 외곽시설 사업(1979. 9/1979. 12, 현대건설주식회사)」의 자료를 이용하여 작성하였다.

서산 A·B지구의 수위별 저류량 및 표면적의 관계는 <표 5-2-23>과 같으며 <표 5-2-23>의 관계를 이용하여 작성한 수위별 저류량 및 표면적 관계곡선은 <그림 5-2-4>, <그림 5-2-5>, <그림 5-2-6>, <그림 5-2-7>와 같다.

<표 5-2-23> 서산 A·B지구 수위별 저류량 및 표면적 관계

간 월 호			부 남 호
수위 (EL. m)	저류량 (×[eqn: 10^6][eqn: m^3])	표면적 (×[eqn: 10^6][eqn: m^2])	수위 (EL. m)	저류량 (×[eqn: 10^6][eqn: m^3])	표면적 (×[eqn: 10^6][eqn: m^2])
-3.00	88.13	21.55	-3.00	70.00	7.00
-2.80	93.32	22.51	-2.75	78.74	7.80
-2.50	100.10	23.90	-2.50	80.00	8.00
-2.00	112.04	26.26	-2.00	89.00	8.90
-1.50	125.43	26.78	-1.50	96.00	9.60
-1.00	138.82	28.10	-1.30	101.90	10.30
자 료) 서해안 대단위규모 간척농지 개발사업 서산 A·B지구 외곽시설 사업(□79. 9/□79. 12, 현대건설 주식회사)

<그림 5-2-4> 간월호 수위-저류량 관계곡선

<그림 5-2-5> 간월호 수위-표면적 관계곡선

<그림 5-2-6> 부남호 수위-저류량 관계곡선

<그림 5-2-7> 부남호 수위-표면적 관계곡선

2) 담수호 유입량 분석

서산 A·B지구내에는 유출자료가 전혀 없는 관계로 이와 같은 미계측 지점에 대한 유출량의 추정을 가능하게 하는 방법인 가지야마 유출고 산정공식을 적용하여 담수호 유역내에서의 월별 유출고를 산정하였으며 담수호의 유입수량 산정을 위한 가지야마 산정공식은 아래 식과 같다.

[eqn: C~=~ SQRT { R^2~ +~ (138.6~f~ +~ 10.2)^2}~ -138.6~f~ +~ E]                       ( 3 - 1 )

윗 식에서 C : 월별 유출량(mm),  R : 월별 강우량(mm),  f : 유역의 유출특성에 관계되는 계수,  E : 월별 갱정 계수를 나타낸다.

여기서 유역의 특성에 따라 변화하는 f값의 결정은 본 연구 유역내에는 농경지와 임야가 넓고 유역경사가 완만하며 소비수량이 많아 유출량이 가장 적은 경우를 적용하여 f값을 1.4로 결정하여 적용하였다.

유역의 유출특성에 관계되는 계수인 f값은 <표 5-2-24>와 같고 월별 갱정 계수는 <표 5-2-25>과 같으며 이를 통하여 26개년(□73년∼□98년)간 산정된 월평균 유출고를 <표 5-2-26>에 나타내었다.

<표 5-2-24> 가지야마 월 유출고 공식의 f의 값

유 역 의 특 성	f의 값
유역 내에 농경지와 임야가 많고, 경사가 완만하여 연평균기온이 높고, 유하거리가 길어 유역 내에 소비수량이 가장 많아 유출량이 가장 적은 경우	1.4
위와 대략 같지만 유역 내에는 소비수량이 비교적 많아 유출량이 비교적 적은 경우	1.2
유출량이 보통인 경우	1.0
유역으로부터의 유출량이 비교적 많은 경우	0.8
유역이 황폐하고 경사가 급하여 유로가 짧아 유출량이 가장 많은 경우	0.6

<표 5-2-25> 월별 갱정 계수 E값

강우량 (mm)	월 별
	1월	2월	4월	5월	6월	9월	10월
0	-2.5	-2.5	5.0		-2.0	6.0	9.0
10	-2.0	-2.0	5.5		-3.0	6.4	6.3
20	-1.5	-1.5	6.0		-3.0	4.8	5.6
30	-1.0	-1.0	9.5		-6.0	7.2	4.9
50			8.5	-2.4	-9.0	8.0	3.5
70			7.0	-3.6	-12.0	8.8	2.1
80			10.5	-6.0	-17.0	9.2	1.4
100			5.0	-12.0	-20.0	10.0
150				-6.0	-26.0	11.0
200					-30.0	12.0
250					-22.5	9.0
300					-15.0	6.0
(주) 3, 7, 8, 11, 12월의 갱정계수는 0이다.

<표 5-2-26> 월평균 유출고

(단위:mm)
구 분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	계
간월호	10.7	12.3	15.9	37.5	31.2	42.3	130.6	151.5	61.2	25.2	19.0	12.7	550.0
부남호	11.4	12.3	17.1	39.8	34.8	44.2	129.7	154.6	65.3	28.1	21.6	14.0	572.7

5.2.3.2 가용수량의 검토

1) 증발량의 산정

서산 A·B지구의 증발량을 산정하기 위해서 1973년부터 1998년까지의 서산 및 대전관측소의 증발량 자료를 이용하였다. 서산관측소에 관측된 증발량이 1990년 까지 되어있는 관계로 1973∼1990년까지는 서산관측소의 증발량 자료를 이용하였고 1990∼1998년까지는 대전관측소의 증발량 자료를 이용하였다.

증발량 산정은 관측된 증발량에 만수위시의 표면적과 증발접시계수인 0.7을 곱하여 산정하였으며 간월호와 부남호의 26개년(□73년∼□98년)간 월평균 증발량은 <표 5-2-27>와 같다.

<표 5-2-27> 월평균 증발량

(단위:백만□)
구 분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	총 계
간월호	0.74	0.92	1.56	2.21	2.80	2.68	2.47	2.60	2.02	1.59	0.92	0.70	21.2
부남호	0.27	0.34	0.57	0.81	1.03	0.98	0.91	0.95	0.74	0.58	0.34	0.26	7.8

2) 관개용수

관개용수는 「충청권 수자원개발 계획 수립조사 보고서(1998. 8, 건설교통부/한국수자원공사)」에서 산정한 삽교 서해지역의 조용수량 1131.9mm와 「서해안 대단위규모 간척농지 개발사업 서산 A·B지구 외곽시설 사업(1979. 9/1979. 12, 현대건설주식회사)」에서 계획된 간월호의 관개면적 6,210ha와 부남호의 관개면적 3,560ha을 적용하여 산정하였으며, 그 결과로 간월호의 관개용수량은 26.16 백만□/년, 부남호의 관개용수량은 15.00백만□/년으로 산정되었다.

3) 용수공급 계획

「서해안 대단위규모 간척농지 개발사업 서산 A·B지구 외곽시설 사업(1979. 9/1979. 12, 현대건설주식회사)」에 의하면 서산 A지구는 생활용수, 축산용수와 관개용수를 공급하고 서산 B지구는 관개용수를 공급할 계획인 것으로 조사되었다. 용수공급량으로 생활용수는 0.365백만□/년, 축산용수는 0.730백만□/년으로 계획되어 있어 본 연구에서도 생활 및 축산용수를 동일하게 공급하는 것으로 적용하였다.

4) 저수지 모의운영

서산 A·B지구의 간월호와 부남호의 용수공급 가능량을 검토하기 위하여 □73∼□98년간의 수문자료를 이용하여 저수지 모의운영을 실시하였다. 저수지 모의운영은 순별 자료를 이용하여 실시되었으며 산정식은 과거 순별 유입량에서 관개용수량, 증발량과 용수공급 계획상의 생활용수 및 축산용수를 감하여 용수공급 가능량을 검토하였다.

[eqn: S-`=` SUM ~(I ~-``S_P ~ -``S_M ~-``E )~ / ~ TRIANGLE T]                       (3-2)

여기서 [eqn: S]는 담수호 저수용량, [eqn: I]는 담수호로의 유입량, [eqn: S_P]는 용수공급 가능량, [eqn: S_M]은 관개용수량, [eqn: E]는 증발량을 나타낸다.

저수지 모의운영을 실시한 결과 <표 5-2-28>에서 알 수 있듯이 간월호에서 150천□/일, 부남호에서 20천□/일로 간월호와 부남호의 용수공급 가능량은 170천□/일로 검토되었다. 서산시에서도 「2006년 서산시 건설종합계획(1997, 12)」에서 공업용수를 공급하기 위해서 간월호에서 80.0천□/일, 부남호에서 60.6천□/일로 총 140.6천□/일을 공업용수 공급계획으로 수립하였으며 본 연구의 용수공급 가능량과 서산시 계획의 용수공급량과 비슷한 결과를 나타내고 있다.

<표 5-2-28> 담수호의 용수공급 가능량

(단위:천□/일)
구 분	본 연 구	2006년 서산시 건설종합계획
간 월 호	150.0	80.0
부 남 호	20.0	60.6

5.2.3.3 용수 활용방안 및 개략공사비 산정

1) 방향 설정

용수 활용방안을 제시하기 위해서는 장래 용수 수요에 대처하여 안정적으로 용수를 공급할 수 있는 방안을 설정해야 할 것이다. 연구주변지역에 용수 물부족이 예상되는 지역을 구분하여 검토해 보았고 최종 목표년도인 2021년까지의 용수 과부족량을 검토하였으며 용수 공급방안은 2021년으로 하였다.

용수 활용방안은 연구주변지역을 생공용수가 필요한 시기에 안정적으로 용수를 공급하고 한 개의 시설로 다수의 급수지역에 용수를 공급하고 원거리까지 수송이 가능한 광역상수도의 용수공급 대상지역으로 설정하여 용수 공급방안을 검토하였다.

2) 용수활용방안 설정

연구주변지역에 최종 목표년도인 2021년을 기준으로 물 부족량을 검토하여 용수공급방안을 설정하였으며 간월호는 150천□/일, 부남호는 20천□/일로 총 용수공급 가능량은 170천□/일로 검토되었다. 특히 건설교통부에서는 현재 충청권의 향후 예상되는 물부족 문제를 해결하기 위해서 시설용량 220천톤/일의 아산 Ⅱ단계 광역상수도 사업과, 시설용량 550천톤/일의 아산 Ⅲ단계 광역상수도 사업을 계획중에 있으며 이밖에도 충남중부권 및 충남서부권에 대한 광역상수도 사업을 계획하고 있다.

이와 같은 광역상수도 사업을 통하여 충청권에서 물부족이 가장 심할 것으로 예상되는 서산시와 당진군에 집중적으로 용수를 공급하는 것으로 계획하고 있으며 이들 용수는 대부분 아산호, 삽교호 또는 대청호를 취수원으로 하고 있다. 이에 따라서 이와 같은 정부의 용수공급계획을 최대한 감안하여 담수호의 용수공급 가능량에 대한 활용방안을 3가지의 관점에서 제시하였다.

3) 방안별 비교 및 개략공사비 산정

각각의 방안에 공통적인 취수펌프장, 정수장, 관경 보상에 따른 개략적인 공사비를 산정하였으며, 각각의 방안에 대한을 비교□검토하고 개략적인 공사비를 산출하여 최적의 대안을 설정, 다음의 표에 나타내었다.

<표 5-2-29> 취수 펌프장 공사비

(단위 : 천원)
용 량 (□/일)	양 정				비 고
	H = 30m	H = 50m	H = 80m	H = 100m
5,000	983,000	1,043,000	1,105,000	1,165,000
10,000	1,259,000	1,301,000	1,346,000	1,388,000
30,000	1,542,000	1,791,000	1,914,000	2,029,000
50,000	2,190,000	2,421,000	2,661,000	2,892,000
70,000	2,419,000	2,724,000	3,049,000	3,353,000
100,000	2,920,000	3,304,000	3,711,000	4,095,000
150,000	4,204,000	4,780,000	5,412,000	5,989,000
200,000	5,021,000	5,680,000	6,390,000	7,050,000
300,000	7,066,000	7,994,000	9,000,000	9,961,000
500,000	10,850,000	12,209,000	13,662,000	15,056,000
700,000	13,116,000	14,900,000	16,845,000	18,670,000
1,000,000	15,911,000	18,289,000	20,885,000	23,316,000

주 : □98년도에 작성된 아래표의 사업비 산출기준에 의거 산출 후 3개년 동안 물가상승률 개략치(년간 3%) 적용하여 산출(양정:80m 적용)

<표 5-2-30> 정수장 공사비(용수별)

( 단위 : 백만원 )

용량(m3/일) 공종	5,000	10,000	30,000	50,000	70,000	100,000	150,000	200,000	300,000	500,000	700,000	1,000,000
생활용수 정수장	5,203	6,995	12,383	19,084	24,386	30,001	37,885	46,144	56,606	80,532	106,174	134,956
공업용수 정수장	4,615	6,059	10,423	16,623	20,447	24,893	30,180	36,077	43,529	59,550	77,955	98,858
여 과 지	588	936	1,960	2,461	3,939	5,108	7,705	10,067	13,077	20,982	28,219	36,098
송 수 펌 프 장	789	1,050	1,478	2,219	2,524	2,949	3,881	4,728	5,825	7,610	9,811	12,846

<표 5-2-31> 정수장 개략공사비

<표 5-2-32> 도·송수시설 관경(주철관) 및 사업비 (a)

(단위 : 1,000원)

유량	관경	유속	손실수두	동력비		공사비	총현가	채택
(□/일)	(□)	(□)	(m/□)	년간	현가	(□당)
	300	1.64	13.8634	9,613	92,709	147,328	240,037
10,000	350	1.20	6.5439	4,538	43,765	170,469	214,234	★
	400	0.92	3.4152	2,368	22,837	199,829	222,666
	500	1.18	4.1531	5,760	55,550	253,454	309,004
20,000	600	0.82	1.4328	1,987	19,163	285,111	304,274	★
	700	0.60	0.6763	938	9,046	342,565	351,611
	500	1.77	8.7931	18,292	176,411	253,454	429,865
30,000	600	1.23	3.0336	6,311	60,864	285,111	345,975	★
	700	0.90	1.4319	2,979	28,730	342,565	371,295
	600	1.64	5.1652	14,327	138,172	285,111	423,283
40,000	700	1.20	2.4381	6,763	65,223	342,565	407,788	★
	800	0.92	1.2724	3,529	34,034	416953	450,987
	600	2.05	7.8050	27,061	260,981	285,111	546,092
50,000	700	1.50	3.6842	12,773	123,185	342,565	465,750	★
	800	1.15	1.9227	6,666	64,288	416953	481,241
	700	1.80	5.1621	21,477	207,128	342,565	549,693
60,000	800	1.38	2.6941	11,209	108,101	416,953	525,054	★
	900	1.09	1.2924	5,377	51,857	492,390	544,247
	800	1.61	3.5831	17,392	167,731	416,953	584,684
70,000	900	1.27	1.7188	8,343	80,461	492,390	572,851	★
	1,000	1.03	1.0290	4,995	48,173	584,924	633,097
	800	1.84	4.5871	25,446	25,405	416,953	662,358
80,000	900	1.46	2.2005	12,207	117,726	492,390	610,116	★
	1,000	1.18	1.3173	7,308	70,480	584,924	655,404
	800	2.07	5.7039	35,597	343,303	416,953	760,256
90,000	900	1.64	3.7362	17,076	164,684	492,390	657,074	★
	1,000	1.33	1.6380	10,222	98,583	584,924	683,057
	800	2.30	6.9315	48,064	463,537	416,953	880,490
100,000	900	1.82	3.3251	23,057	222,365	492,390	714,755	★
	1,000	1.47	1.9905	13,803	133,118	584,924	718,042

(계속)

유량	관경	유속	손실수두	동력비		공사비	총현가	채택
(□/일)	(□)	(□)	(m/□)	년간	현가	(□당)
	900	2.00	3.9663	30,253	291,765	492,390
110,000	1,000	1.62	2.3743	18,110	174,656	584,924		★
	1100	1.34	1.4927	11,386	109,808	682,735
	900	2.18	4.6590	38,768	373,885	492,390
120,000	1000	1.77	2.7890	23,207	223,812	584,924		★
	1100	1.46	1.7534	14,590	140,708	682,735
	1000	1.92	3.2342	29,155	281,175	584,924
130,000	1100	1.58	2.0332	18,328	176,758	682,735		★
	1200	1.33	1.3309	11,997	115,701	77,2815
	1000	2.06	3.0794	36,010	347,286	584,924
140,000	1100	1.71	2.3320	22,639	218,334	682,735		★
	1200	1.43	1.5265	14,819	142,917	77,2815
	1100	1.83	2.6494	27,557	265,764	68,2735
150,000	1200	1.54	1.7343	18,039	173,971	77,2815		★
	1350	1.21	0.9773	10,165	98,003	104,3955
	1100	1.95	2.9854	33,122	319,434	68,2735
160,000	1200	1.64	1.9542	21,681	209,095	77,2815		★
	1350	1.29	1.1012	12,218	117,832	104,3955
	1100	2.07	3.3398	39,370	379,691	68,2735
170,000	1200	1.74	2.1862	25,771	248,540	77,2815		★
	1350	1.37	1.2319	14,522	140,052	104,3955
	1100	2.19	3.7123	46,335	446,862	68,2735
180,000	1200	1.84	2.4300	30,330	292,507	77,2815		★
	1350	1.46	1.3693	17,091	164,828	104,3955
	1100	2.31	4.1028	54,054	521,305	68,2735
190,000	1200	1.94	2.6856	35,383	341,239	77,2815		★
	1350	1.54	1.5133	19,938	192,285	104,3955

위의 도표에 작성된 도,송수시설관경 및 사업비 중에서 관경은 유사한 규모의 수도시설 설계시 펌프동력비와 관로공사비를 연계하여 검토하였고, 사업비는 □98년도 검토자료임을 감안하여 3개년동안 물가상승비를 적용하여 산출하였다.  또한 다음의 <표 5-2-33>에서 보상비 설정에 관한 기준을 나타내었다.

<표 5-2-33> 보상비 설정안 관한 기준

구 분		내 용
보상토지 면적	취□정수시설	유사규모의 타시설 보상면적 적용.
	도□송수시설	□관로부지확보기준□에 의거 폭 6m적용하여 산출.
토지보상 단가 평균치 24,400원/□을 적용		인근에서 시행되고 있는 타 광역상수도사업의 지목별 보상단가
		전 : 25,381원/□
		답 : 35,073원/□
		임 야 : 12,733원/□
		평균치 : 24,400원/□을 적용

공사시 유지관리용 도로축조를 고려할 경우 차량, 장비의 이동공간을 고려하여 도로폭은 5.0m를 기준으로 하고 입접 부지와의 경계설정, 배수로 개설, 토량유용계획 등을 감안하여 높이 0.5m 이상으로 축조하여야 한다. 특히 유지관리용 도로 및 수로측구 훼손방지 등을 위하여 안전거리 0.3m의 공간을 확보하여야 한다. 다음의 <그림 5-2-8∼10>은 부지 폭산정을 위한 것이다.

① 기존도로 접속구간 : 6.0m

<그림 5-2-8> 부지폭 산정(기존측구 존치시)

<그림 5-2-9> 부지폭 산정(신설측구 개설시)

② 전답, 임야구간 :  9.0m

<그림 5-2-10> 부지폭 산정(기존측구 존치시)

4) 연간 관리비 및 용수 단가

연간 관리비는 시설가동률에 따라 차이가 있지만, 유사한 규모의 시설을 50% 가동시 감가 상각비를 제외하고 연간 4,251백만원이 소요되는 것으로 나타났다. (인건비 : 1,198, 전력비: 1,052, 수선유지비 : 955, 재료비 : 183, 기타경비 : 863, 단위(백만원), (한국수자원공사 기준 참조)

용수단가는 광역상수도의 용수단가를 기준으로 하였는데 전국평균단가로서,

원수 : 125.44원/□, 공업용 침전수 : 228.50원/□, 정수 : 245.87원/□ 이다. 그러나 용수의 단가는 시설의 현황과 운영률, 지역적인 환경에 따라 다르므로 전반적이고 세심한 연구가 필요하다.

■ 용수공급방안 (제 1안)

담수호의 용수공급 가능량인 170천□/일의 전량을 서산시 대산읍에 공업용수로 공급하는 방안

- 서산시 대산읍은 아산Ⅰ단계 광역상수도 사업의 시행으로 현재 광역상수도에 의한 공업용수가 공급되고 있으나 국가공단, 철강 및 석유화학 등의 대규모 공단조성으로 인하여 향후 충남에서 가장 공업용수량이 부족한 지역으로 예상된다.

- 따라서 향후 공단의 조성과정 및 물수요를 감안하여 담수호의 용수공급가능량 전체를 서산시 대산읍에 공업용수로 공급하는 것이다. 이 방안은 담수호로부터의 용수공급지역까지의 이동거리가 작기 때문에 관로공사비가 적은 이점이 있으므로 가장 경제적인 방안으로 판단된다.

<표 5-2-34> 제 1 안 (개략공사비 산정)

공 종	규 격	수 량	금 액(백만원)
총 사업비			86,035
1. 공 사 비			85,183
취수시설	170(천□/일)		7,690
	20(천□/일)	1(개소)	1,780
	150(천□/일)	1(개소)	5,910
도수시설			6,625
	600(mm)	5(km)	1,558
	1,200(mm)	6(km)	5,067
정수시설	170(천□/일)	1(개소)	35,200
송수시설	1,200(mm)	33(km)	27,868
2. 보 상 비			7,800
취수시설		8,700(□)	212
도수시설		66,000(□)	1,610
정수시설		47,000(□)	1,147
송수시설		450,000(□)	4,831
3. 기 타		10%	852

■ 용수공급방안 (제 2안)

보령댐 계통에서 태안군(태안화력)에 30.8천□/일과 당진군(당진화력)에 19.2천□/일의 공업용수 공급량을 대신해서 담수호에서 우선 용수를 공급하고 남는 120천□/일을 서산시 대산읍에 공급하는 방안

- 현재 담수호 수질은 5등급이고 본 연구의 최종목표 수질은 3등급이므로 보령댐 계통에서 연구주변지역인 태안군(태안화력)에 30.8천□/일과 당진군(당진화력)에 19.2천□/일의 공업용수를 공급하고 있으므로 보령댐에서 공급되는 50.0천□/일을 담수호의 물을 대신해서 공급하고 남은 120천□/일을 서산시 대산읍에 공급한다.

- 이 방안은 보령댐 계통에서 공급하는 양질의 물 50.0천□/일을 보령시 주민이나 인근지역에 생활용수로 공급이 가능하다는 장점이 있는 반면에 관로 중복투자에 따른 공사비가 많다는 단점을 가지고 있다.

<표 5-2-35> 제 2 안 (개략공사비 산정)

공 종	규 격	수 량	금 액(백만원)
총 사업비			97,570
1. 공 사 비			82,655
취수시설	170(천□/일)		7,690
	20(천□/일)	1(개소)	1,780
	150(천□/일)	1(개소)	5,910
도수시설			6,625
	600(mm)	5(km)	1,558
	1,200(mm)	6(km)	5,067
정수시설	170(천□/일)	1(개소)	35,200
송수시설			33,140
	600(mm)	12(km)	3,739
	500(mm)	30(km)	8,309
	1,000(mm)	33(km)	21,092
2. 보 상 비			13,949
취수시설		8,700(□)	212
도수시설		66,000(□)	1,610
정수시설		47,000(□)	1,147
송수시설		450,000(□)	10,980
3. 기 타		10%	966

■ 용수공급방안 (제 3안)

용수이용 목적보다는 장기적인 안목에서 수질환경을 보전□개선하면서 간척지의 친환경적인 개발에 따라서 수자원을 이용하는 방안

- 현재 사용가능한 담수호의 용수를 지방자치단체에서 개발하여 생공용수로 이용하는 데는 막대한 건설비가 요구되기 때문에 지방자치단체에서 막대한 예산을 소비하면서 정부의 용수공급계획을 변경하여 용수공급계획을 수립하는 것은 불필요하다고 판단된다.

- 따라서 정부에서 수립한 용수공급계획인 아산 Ⅱ단계, 아산 Ⅲ단계 광역상수도를 이용하여 연구주변지역의 생공용수를 해결하고 점진적인 용수수요를 관망하면서 담수호의 용수활용 방안을 변경하는 것으로 하고 근본적으로 담수호는 장기적인 안목으로 수질환경을 보전□개선하며 우선은 농업용수로 이용하면서 간척지의 개발에 따른 각종 용수를 공급하는 동시에 친수 레크레이션 시설확충과 습지 등을 이용한 자연학습지의 친환경적인 개발에 따라서 수자원을 이용하는 것이다.

- 예로서 현재 시화호는 해수를 유통시키고 정부의 개발계획이 잠시 중단된 동안 시화호에는 갯지렁이, 어패류 등의 개체수가 뚜렷이 증가하고 있으며 이를 먹이로 하고있는 어류 및 멧새나 철새들의 수없는 증가로 시화호가 되살아나고 있다고 지역환경전문가들의 조사결과를 밝히고 있다.

- 따라서 현재의 담수호의 용수공급 가능량을 생공용수로 이용하기보다는 제 3안에서 제시한 것과 같이 우선 농업용수로 전량을 이용하고 보다 장기적인 안목으로 담수호의 수질환경을 보전□개선하면서 간척지의 친환경적인 개발에 따라서 수자원 이용에 초점을 두는 방안이 가장 바람직 할 것으로 판단된다.